Комунальне некомерційне підприємство

«Міська поліклініка №20» Харківської міської ради

ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі  Послуги з монтажу та підключення пересувного дизельного генератора Tiger-165YC-Diesel-Tri-E2-LS-V1.1 120kW за адресою м.Харків, проспект Героїв Харкова, 179.), код номенклатурної позиції  за ДК 021:2015: 51111200-5 - Послуги зі встановлення генераторів, код  за ДК 021:2015: 51110000-6 - Послуги зі встановлення електричного обладнання), розміру очікуваної вартості предмета закупівлі 175 248,00 грн(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)). Відповідно до ч.2 ст.3  Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»: «Інформація, зазначена в цьому пункті, оприлюднюється щорічно, не пізніше 31 січня року, наступного за звітним роком, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення.»

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне  некомерційне підприємство  «Міська  поліклініка  № 20»  Харківської  міської  ради ; 61068, Україна, Харківська область, м. Харків, проспект Героїв Харкова, буд.179; ідентифікаційний код: 34017656; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з монтажу та підключення пересувного дизельного генератора Tiger-165YC-Diesel-Tri-E2-LS-V1.1 120kW за адресою м.Харків, проспект Героїв Харкова, 179.), код номенклатурної позиції  за ДК 021:2015: 51111200-5 - Послуги зі встановлення генераторів, код  за ДК 021:2015: 51110000-6 - Послуги зі встановлення електричного обладнання)

і. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями,UA-2023-10-18-016138-a  
Вид закупівлі: процедура закупівлі - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  175 248,00  грн. (з ПДВ).

Очікувана вартість предмета  закупівлі визначена шляхом проведення моніторингу цін.

Розмір бюджетного призначення: Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) – 175 248,00 грн.

Обґрунтування якісних та технічних характеристик.

Строк виконання послуги:  до 31 грудня 2023 року

Інформація про технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмета закупівлі послуг

(Послуги з монтажу та підключення пересувного дизельного генератора Tiger-165YC-Diesel-Tri-E2-LS-V1.1 120kW за адресою м.Харків, проспект Героїв Харкова, 179.), код номенклатурної позиції  за ДК 021:2015: 51111200-5 - Послуги зі встановлення генераторів, код  за ДК 021:2015: 51110000-6 - Послуги зі встановлення електричного обладнання)

СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № з/п | Послуги | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Послуги з монтажу та підключення пересувного дизельного генератора Tiger-165YC-Diesel-Tri-E2-LS-V1.1 120kW за адресою м.Харків, проспект Героїв Харкова, 179 | послуга | одна |

1. Підключення  дизельного генератора до електричних мереж за адресою м. Харків, проспект Героїв Харкова, 179 буде здійснюватися згідно робочого проекту  "Монтаж та підключення пересувного дизельного генератора Tiger-165YC-Diesel-Tri-E2-LS-V1.1 120kW за адресою м. Харків, проспект Героїв Харкова, 179. Коригування" .

2.Робочий проект "Монтаж та підключення пересувного дизельного генератора Tiger-165YC-Diesel-Tri-E2-LS-V1.1 120kW за адресою м. Харків, проспект Героїв Харкова, 179. Коригування" є в наявності у Замовника. Проектом передбачено монтаж та підключення дизель-генераторної установки (ДГУ), переобладнання існуючої  електрощитової зі встановленням шафи автоматичного воду резерву (АВР) на 2 вводи та перемикача навантаження на 3 напрямки.

3.- Напруга живлення: ~380/220В.

- Дозволена потужність: за II категорією з надійності електропостачання (згідно діючого

договору  про розподіл електричної енергії). Дозволена потужність об'єкту залишається незмінною.

- ДГУ: Tiger-165YC-Diesel-Tri-E2-LS-V1.1 120kW, номінальна потужність 120 кВт є в наявності у Замовника.

- Шафа АВР 380 В, 300А є в наяності у Замовника у складі ДГУ.

- Стрижень заземлення безмуфтовий загострений, d20мм, довжина 1,5м, сталь гарячого цинкування, стрижень заземлення безмуфтовий зі шпилькою, d20мм, довжина 1,5м, сталь гарячого цинкування   є в наявності у Замовника

4.Для підключення автономного джерела живлення – дизель-генераторної установки (ДГУ) проектом

передбачено:

- Встановлення ДГУ.

- Переобладнання існуючої електрощитової.

- Встановлення шафи автоматичного вводу резерву (Шафа АВР на 2 вводи підключення її до існуючої електрощитової .

- Розробка грунту та прокладання кабелю живлення і керування від ДГУ до шафи АВР

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ПОСЛУГ

|  | Найменування обсягу послуг | Од. вим. | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж устаткування виду машин i механiзмiв на вiдкритiй площадцi, маса устаткування 3 т (Дизельний генератор Tiger-165YC-Diesel-Tri-E2-LS-V1.1 120kW, є в наявності у Замовника) | шт | 1 |
| 2 | Крани на автомобiльному ходу при роботi на монтажi технологiчного устаткування, вантажопiдйомнiсть 10 т | маш-г | 5 |
| 3 | Монтаж панелi та пiдключення кабелiв або проводiв зовнiшньої мережi до апаратiв та приладiв ввiдно-розподільного пристрою з АВР ( Шафа АВР 380 В, 300А, є в наявності у Замовника у складі ДГУ) | пристрій | 1 |
| 4 | Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на плитi з центральною або бiчною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевiй основi, струм до 400 А | шт | 1 |
| 5 | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2 | м3 грунту | 9 |
| 6 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів | канало-кілометр трубопроводу | 0,032 |
| 7 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1 | м3 грунту | 9 |
| 8 | Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2 | м3 ущільненого грунту | 9 |
| 9 | Провiд перший одножильний або багатожильний у загальному обплетеннi у прокладених трубах або металорукавах, сумарний перерiз до 240 мм2 | м | 32 |
| 10 | Кожен наступний провiд одножильний або багатожильний у загальному обплетеннi у прокладених трубах або металорукавах, сумарний перерiз до35 мм2 | м | 32 |
| 11 | Кожен наступний провiд одножильний або багатожильний у загальному обплетеннi у прокладених трубах або металорукавах, сумарний перерiз до 6 мм2 | м | 32 |
| 12 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкцiях i лотках з крiпленням по всiй довжинi, маса 1 м до 1 кг | м | 85 |
| 13 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкцiях i лотках з крiпленням по всiй довжинi, маса 1 м до 2 кг | м | 3 |
| 14 | Розведення по пристроях i пiдключення жил кабелiв або проводiв зовнiшньої мережi до блокiв затискачiв i до затискачiв апаратiв i приладiв, установлених на пристроях, перерiз жили до 70 мм2 | жил | 46 |
| 15 | Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 20 мм | шт | 6 |
| 16 | Коробка пiдключення апаратури у пiдпiдлоговому люцi, кiлькiсть лiнiї до 5 | шт | 1 |
| 17 | Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних основах зi штабової сталi перерiзом 160 мм2 | м | 4 |
|  | Пуско-налагоджувальні роботи |  |  |
| 19 | Комплекс апаратний дизель-генераторний | шт | 1 |
| 20 | Системи напруги й оперативного струму. Схема резервування живлення трипровідної системи від іншого джерела живлення з пристроєм релейно-контактного перемикача (Шит АВР) | Система | 1 |

5. Робочим проєктом передбачено специфікацію обладнання, виробів та матеріалів, що є невід'ємною частиною послуг  (Послуги з монтажу та підключення пересувного дизельного генератора Tiger-165YC-Diesel-Tri-E2-LS-V1.1 120kW за адресою м.Харків, проспект Героїв Харкова, 179):

|  | Найменування та технічна характеристика обладнання, виробів та матеріалів | Од. вим. | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перемикач навантаження LBS CO 3P 400 ("1-0-2", 400А ) | шт | 1 |
| 2 | Рукоятка на корпус LBS-DH CO 630/B (чорна, для LBS 160-630А CO) | шт | 1 |
| 3 | Стрижень заземлення безмуфтовий загострений, d20мм, довжина 1,5м, сталь гарячого цинкування | шт | 1 |
| 4 | Стрижень заземлення безмуфтовий зі шпилькою, d20мм, довжина 1,5м, сталь гарячого цинкування | шт | 5 |
| 5 | Колодязь кабельний пластиковий e.manhole.300.300.300.cover, 300х300х300мм, з кришкою | шт | 1 |
| 6 | Діагональний з`єднувач стрижня d20мм і полоси до 40мм, сталь гарячого цинкування | шт | 1 |
| 7 | Смуга 40х4 мм, сталь гарячого цинкування (NC2444) | м | 4 |
| 8 | Труба гнучка двошарова УФ-стійка з поліетилену, зі сталевою затяжкою для зонду та муфтою, діам зов./вн., мм 63/51,5 | м | 32 |
| 9 | Наконечник мідний луджений JG-50/8 | шт | 34 |
| 10 | Наконечник мідний луджений DTJG-70/12 | шт | 12 |
| 11 | Термоусаджувальна трубка ТТН2х1 25/12,5 | м | 8 |
| 12 | Термоусаджувальна рукавичка ТР4 70-12 | шт | 2 |
| 13 | АВР 380В, 300А | шт | 1 |
| 14 | Дизельний генератор Tiger-165YC-Diesel-Tri-E2-LS-V1.1 120kW | шт | 1 |
| 15 | Кабель АВВГ 4*95 | м | 35 |
| 16 | Кабель NYM-J 5*1,5 (ЮКЗ) ( ВВГ 5*1,5 (знг) ) | м | 35 |
| 17 | Кабель ВВГ 3х1,5 мм2 | м | 35 |
| 18 | Провід ПВ3 50 мм2 (БІЛИЙ) | м | 59 |
| 19 | Провід ПВ3 70 мм2 (БІЛИЙ) | м | 22 |

У разі, якщо у  технічній специфікації містяться посилання:

– на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, – вважати кожне таке посилання таким, що містить вираз «або еквівалент»;

– на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, – вважати ці посилання такими, що містять вираз «або еквівалент».

6. Робочим проектом передбачено, що обладнання, вироби та матеріали, вказані в специфікації, можуть бути замінені на аналоги без погіршення технічних  характеристик.

7.Учасник до ціни тендерної пропозиції повинен включити придбання матеріалу, який передбачений згідно технічних вимог. Якість всіх матеріалів, виробів, конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі надання послуг, повинні відповідати вимогам відповідних норм і стандартів, діючим на території України.

8.Гарантійний термін на надані послуги, що визначені цією документацією, повинен становити не менше 12 місяців з дати виконаних послуг та підписання Акту наданих послуг. На підтвердження цього Учасник повинен надати гарантійний лист з точним зазначенням гарантійного строку на надані послуги, що є предметом даної закупівлі.

9. Гарантійний лист щодо погодження  Учасника з інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, за формою:

ФОРМА для заповнення:

Гарантійний лист щодо погодження Учасника з інформацією

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

_____________________________(код ЄДРПОУ____________), учасник процедури закупівлі (далі – Учасник) торгів на закупівлю:

(Підключення  дизельного генератора до електричних мереж за адресою м. Харків, проспект Героїв Харкова, 179), код номенклатурної позиції за ДК 021:2015: 51111200-5 - Послуги зі встановлення генераторів, код  за ДК 021:2015: 51110000-6 - Послуги зі встановлення електричного обладнання, (далі – Послуги) повідомляє, що:

1.Учасник погоджується з інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі згідно Додатку 2 тендерної документації в повному обсязі, у Учасника відсутні будь-які зауваження щодо його змісту, Учасник гарантує надання Послуг за вимогами згідно Додатку 2 тендерної документації у повному обсязі, в терміни, запропоновані Замовником та якісно.

2.Дійсним Учасник підтверджує гарантійні зобов’язання на надані Послуги, які будуть надані Замовнику і підтверджує, що Послуги, які надаються Учасником на об’єктах Замовника відповідно до документації, будуть належної якості і відповідати міжнародним (у т.ч. європейським) та українським стандартам.

___________________________		__________________		__________________

(посада)					(підпис)				(П.І.Б.)

М. П. (за наявності)

10.У разі виявлення недоліків (дефектів) в гарантійний період (не менше 12 місяців з дати виконаних послуг та підписання Акту наданих послуг), Замовник надає Виконавцю перелік зауважень (невідповідностей, недоліків, доопрацювань), які Виконавець повинен негайно усунути та доопрацювати в строк 3 (трьох) діб від дати отримання повідомлення від Замовника. – На підтвердження даної вимоги, Учасник надає підписаний та завірений печаткою (у разі наявності) гарантійний лист щодо відповідності вимогам, вказаним у даному пункті.

11.Виконавець послуг повинен дотримуватись правил техніки безпеки та охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці», а також несе повну відповідальність за безпечне виконання послуги, дотримання правил, норм і інструкцій з охорони праці і пожежної безпеки.– На підтвердження даної вимоги, Учасник надає підписаний та завірений печаткою (у разі наявності) гарантійний лист щодо відповідності вимогам, вказаним у даному пункті.